Tabella E

Impianti con trattamento biologico dell'intera portata (piccoli impianti)

Si applicano nei centri con popolazione servita superiore ai 1.000 abitanti ed inferiore ai 2.000 abitanti (od inferiore ai 1.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 40 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota inferiore ai 700 m s.l.m. ([23](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART17?pathId=99cb8f40ec3d8#nota_20))

Valgono i limiti della tabella A della [legge n. 319/1976](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110044SOMM?pathId=fb8bc8e80a5278) (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| - Azoto ammoniacale | 40 mg NH4/1 |
| - Azoto nitrico | 30 mq N/1 |
| - Fosforo | 15 mg P/1 |
| - BOD 5 | 80 mg/1 |
| - COD | 250 mg/1 |
| - Solidi sospesi | 120 mg/1 |

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro l'adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i parametri sopra ricordati.

([23](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART17?pathId=99cb8f40ec3d8#espon_20)) Paragrafo così modificato dall’[art. 2](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000953086ART14?pathId=fb8bc8e80a5278), comma 9, L.R. 31 ottobre  2023, n. 20, a decorrere dal 22 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito  dall’art. 5, comma 1, della medesima legge).